## Slide 1: Implementering af Husstandsbatterier
Af:
Laurids Givskov Jørgensen
Jeppe Hansen

## Slide 2: Problemformulering
Vedvarende fluktuerende energi
Undersøgelse af:
  Husstandsbatteriers evne til at stabilisere elnettet ved fejl på nettet.
  Husstandsbatteriers evne til at absorbere overproduktion.
  Husstandsbatteriers evne til at kompensere for tab af produktion.
  Husstandsbatteriers stabiliserende effekt af elnettet kontra en central batteripark.
Notes: Vedvarende fluktuerende energi - Jeppe
Øget mængde af vedvarende energi, øget energimængde fra el.
Ikke samme kontrol af produktion
forstærket transmission til udlandet opgraderet forbindelsen 400kV ned gennem Jylland til Tyskland, HVDC forbindelser til Norge og Sverige, Cobra link til Holland samt viking link til England.
Aggregering.
Implementere husstandsbatterier
Undersøge batteriers stabilitet i det danske el-net.
Cases - Laurids
1: Generel undersøgelse af hvordan et net med og uden batterier vil blive påvirket af en fejl på nettet. Samt hvad andelen af batterier gør i forhold til systemstabiliteten.
2: Undersøgelse af hvordan batterier kan bidrage til absorbere overproduktion og derved for systemet ligne en belastning der skaber balance i systemet igen.
3: Det omvendte tilfælde hvor batterier skal kunne kompensere for den tabte forsyning og derved fungere som en forsyningskilde.
4: En undersøgelse af hvilke forskel placeringen af batterierne betyder og om der eventuel er en af løsningerne der mere fordelagtig, når der fokuseres på den overordnede systemstabilitet.
Alle casene er blevet udført undersøgt på short term basis og kun for statiske tilfælde. Dvs. fejl, produktionsregulering eller belastningsændringer består af udkoblinger eller indkoblinger.

## Slide 3: Teori og hypotese
Frekvensstabilitet
  Reguleringsreserve
  Overproduktion
  Underproduktion
  Batteriandel
Spændingsstabilitet
  Overspænding
  Underspænding
  Batteriandel
Notes: Frekvens – Laurids
Reguleringsreserve: Den måde vi anser batterier i projektet er som en reguleringsreserve der har relativt hurtig responstid og derfor kan fungere som primær reserve såvel som sekundær reserve.
Overproduktion: Derved var forventningen at batterierne ved overproduktion kan kompensere og derved formindske frekvensstigningen og derefter genskabe den nominelle systemfrekvens.
Underproduktion: For underproduktion var forventningen at batterier vil kunne kompensere for den tabte produktion og derved mindske frekvensfaldet og genskabe den nominelle systemfrekvens.
Batteriandel: Når det er sagt forventes det at andelen af batteri vil have betyde for frekvensudsving, da systemet inerti vil blive mindre med en reducering af produktion fra synkrone enheder. Placeringen af batterier forventes ikke at være betydelig for frekvensstabiliteten.
Spænding – Jeppe
+- 10% spændingsforskel
Overspænding
For stor produktion i forhold til belastning, for stor mængde reaktiv effekt fra f.eks. Shunt kapasitor, eller ikke kompenseret kabler i jorden. Højere spænding på vilaveje pga stor solcelle produktion.
Underspænding
For stor belastning i forhold til produktion, for meget tab i transmissionslinjer pga. den induktive belastning, kan f.eks. Komme hvis et redundant kabel ryger ud.
Batteriandel
Det forventes at batterierne kan kompensere for overproduktion og underproduktion, derudover forventes de også kompensere hvis der er transmissionslinjer der ryger ud, så de andre linjer ikke belastes ekstra hårdt.

## Slide 4: Model og simulering
Grundlag for modelen
  Produktions og belastningsdata
  Typiske hustandsbatterier
  Modelopbygning
Simulering
  Husstandsbatteriers evne til at stabilisere elnettet ved fejl på nettet.
  Husstandsbatteriers evne til at absorbere overproduktion.
  Husstandsbatteriers evne til at kompensere for tab af produktion.
  Husstandsbatteriers stabiliserende effekt af elnettet kontra en central batteripark.
Notes: Produktions og belastningsdata - Jeppe
Data fra energinet:
Fossil vs renewable energi, Solcelle
Belastning
Maks belastning / worst case
Typiske hustandsbatterier - Jeppe
Fandt forskellige batteriere, valgt Tesla pga. meget information tilgængeligt.
Teslas powerwall, 14kWh kapacitet, maks belastning 7kW – 5 kW kontinuert.
Modelopbygningen - Jeppe
Skalleringsfaktor
Logisk opbygning af transmission og produktion, solceller osv.
Impedanser til transformer, linjer, generatorer osv.
Simulering – Laurids
1: Fuld belastning, distributionskabel i ringforsyning udkobles. 4 tilstande: Fra ingen til meget batteri. Mindsker spændingsfald, mindsker frekvensstigning.
2: Fuld belastning, by 2 kobles ud. 2 tilstande: Ingen og kompensation svarende til belastningen fra by 2. Kompenserer fuldstændigt for spændingsstigningen, stabilisere frekvens så man undgå udsvinget og frekvensfaldet man ser i tilstand 1.
3: Fuld belastning, vindmøllepark kobles ud. 4 tilstande: Fra ingen til meget batteri (byer er selvforsynende fra batteri og solceller). Spændingsstabilitet forbedres markant med større andel batteri indkoblet. Frekvensen stabiliseres ved kompensering med batteri, men en for stor andel gør at produktionstabet vi ser har større påvirkning da vi mangler inerti.
4: Samme som 3 med central batteri. Meget samme tendens som 3. En anelse dårligere kompensering for spændingsfald i tilstand 4, men en anelse bedre stabilisering af frekvensen.

## Slide 5: Konklusion
Frekvensstabilitet
  Belastningsbalancering
  Overkompensering
Spændingsstabilitet
  Overspænding
  Underspænding
Centralbatteripark
Notes: Frekvens – Laurids
Belastningsbalancering: Til anvendelse til at balancere belastningsforholdet viser det at have batterier i nettet en klar fordel, da det i alle cases har en positiv effekt på frekvensstabiliteten.
Overkompensering: Sådan som simuleringerne er blevet udført i projektet er der i nogle tilstande blevet anvendt overkompensering, ved at batterierne simpelthen ikke bare kompenserer for den fejlen, men også overtager en del af produktionen fra synkron generatoren. I disse tilfælde viser det sig at systemet er meget følsom overfor forstyrrelser og derved har store udsving på frekvensen.
Spænding – Jeppe
Batterierne kan stabilisere spændingen ved overproduktion og underproduktion.
Batterierne kan stabilisere spændingen ved fejl på nettet, det vil sige hvis der mistes en linje
Centralbatteri – Jeppe
Umiddelbart samme fordele.
Pres på transmissionsnettet.

## Slide 6: Problemer og forbedringer
Reaktiv energi
Frekvenssimuleringer
Regulering i modellen
Simplificeret model
Notes: Reaktiv energi - Jeppe
Vi har ikke fokuseret nok på det.
Undersøge hvor meget batterierne kan levere
Undersøge den reaktive effekt påvirkning af spændingsstabiliteten
Frekvenssimuleringen - Laurids
Hvorfor den stikker af i de retninger den gør -> Vi havde forventet at se svingninger og en frekvens der vil stabilisere sig på et nyt arbejdspunkt.
Belastning der er spændingsafhængig, i forhold til produktion -> I nogle simulering ses knæk som vist på den nederst figur. Disse skyldes at belastningerne i PowerFactory simulering er spændingsafhængige og at reference maskinen vil tilpasse sig belastningen i simuleringen og har indbygget en standard regulering.
Regulering i modellen - Laurids
Der er ikke implementeret regulering udover den generelle regulering i referencemaskinen. Burde kunne laves, men er ikke lykkedes.
Det selvfølgelig et element der vil være relevant at kunne kontrollere og derved opnå et mere reelt billede af hvordan batterier kan aktiveres som reguleringsreserve.
Simplificeret model - Laurids
Hele modellen er simplificeret, et forsøg på at lave noget der lignede et udsnit af Danmark.
Simplificeret transformere, generatorer, linjer, netopbygningen.
Dette er anledning til nogle fejlkilder og usikkerheder, men det havde simpelthen været for tidskrævende at gøre modellen mere kompleks.
Til et nyt studie vil det måske være relevant at opdele frekvens- og spændingsstabilitetsstudiet i to, hvor frekvensundersøgelse vil kunne laves på en simplificeret model på samme tilkoblingsbus og spændingsundersøgelsen vil kunne laves på mindre et udsnit af et reelt distributionsnet.